ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

МОСКОМАРХИТЕКТУРА

ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по расчету электрических нагрузок жилых зданий

РМ-2696-01

1. Разработана Московским научно-исследовательским и проектным институтом типологии, экспериментального проектирования (МНИИТЭП) (инженеры Кузилин А.В., Савинкин В.Ф.)

2. Подготовлена к утверждению и изданию Управлением перспективного проектирования и нормативов Москомархитектуры (инженеры Ионин В.А., Щипанов Ю.Б.)

3. Утверждена и введена в действие указанием Москомархитектуры от 31.07.01 № 32

# 1. Введение

Настоящая Временная инструкция разработана на основании результатов измерений фактических электрических нагрузок на 143 жилых домах в периоды осенне-зимних максимумов с 1997 по 2001 годы.

Измерения проводились с помощью автоматизированной системы учета энергопотребления (АСУЭ ЭНЭЛЭКО) на вводах квартир и линиях питания квартир, предусматривающей дистанционный съём и передачу дискретной информации об электропотреблении.

Обработка и анализ результатов измерений электропотребления выполнены в соответствии с "Методикой определения электрических нагрузок городских потребителей", утверждённой Минжилкомхозом РСФСР и Минэнерго СССР в 1981г.

Измеренные максимальные нагрузки на линиях питания квартир составляют в среднем 80% от нормативов ВСН 59-88.

Нагрузки на вводах в квартиры в основном (~95%) находятся в интервале от 1 до 5 кВт.

С учётом роста количества бытовых электроприборов в квартирах жилых домов и тенденцией к их дальнейшему увеличению на ближайшую перспективу во Временной инструкции предусмотрен перспективный рост нагрузок на 15% по сравнению с ВСН 59-88.

Во Временной инструкции также учтены требования Дополнения к разделу 2 "Расчетные электрические нагрузки Инструкции по проектированию городских электрических сетей (РД 34.20.185-94) в части определения расчетных нагрузок на вводе в дом и на шинах трансформаторной подстанции (ТП).

# 2. Общие положения

2.1. Настоящая Временная инструкция распространяется на определение расчетных нагрузок в различных элементах внутридомовых электрических сетей при проектировании вновь строящихся, реконструируемых и модернизируемых многоквартирных жилых домов I и II категории.

2.2. Жилые дома I категории не имеют верхнего ограничения уровня электрификации быта, который определяется заказчиком.

В состав электроприемников жилых домов I категории кроме традиционного набора электроприемников, принятого для жилых домов II категории (см. п. 2.3), могут входить в различных сочетаниях сауны, электроводонагреватели, кондиционеры, электроподогрев полов, душевые кабины с электроподогревом и т.п.

2.3. Жилые дома II категории имеют два уровня электрификации быта: с газовыми плитами и с электроплитами для пищеприготовления.

В состав электроприемников квартир II категории входят:

освещение, розеточная сеть, электроплита (для домов с электроплитами), стиральная машина с электроподогревом, телерадиоаппаратура, бытовой прибор мощностью до 2,2 кВт, пылесос, холодильник.

# 3. Расчетные нагрузки квартир жилых домов II категории

3.1. Расчетную нагрузку линий питания электроприемников квартир следует определять по формуле:

Ркв = Ркв.уд.(n1k1+....+nnkn),

где Ркв.уд. - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по табл. 3.1. в зависимости от количества квартир, присоединенных к линии, типа кухонных плит и общей площади квартир;

n1 - nn - количество квартир, имеющих одинаковую общую площадь;

k1 - kn - повышающие коэффициенты для квартир площадью более 60 м2 определяются в соответствии с примечанием 3 к табл. 3.1.

3.2. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты на вводе в квартиры следует принимать следующие значения расчетных нагрузок:

- для домов с газовыми плитами 5,5 - 7,0кВт / квартиру.

- для домов с электроплитами 8,8 - 11 кВт /квартиру.

Меньшие значения принимаются для жилых домов с малогабаритными квартирами социального назначения, строящихся в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.06.99г. №325.

Для выбора аппаратов защиты на линии питания электроплиты рекомендуется принимать величину расчетной нагрузки равную 7 кВт (32А).

Таблица 3.1

| Хар-ка квартир | Удельная расчетная нагрузка электроприемников, кВт/квартиру при количестве квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 и более |
| С плитами на природном газе | 5,5 | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 1,75 | 1,55 | 1,4 | 1,2 | 0,95 | 0,85 | 0,72 | 0,6 | 0,54 | 0,52 |
| С электрич. плитами мощностью до 9 кВт | 8,8 | 7,0 | 4,5 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 1,75 | 1,5 | 1,35 | 1,15 | 1,1 | 1,0 |

Примечания:

1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.

2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений. Для выбора приборов учета и аппаратов защиты общедомовых потребителей суммарную расчетную нагрузку освещения общедомовых помещений Рр.о.п. рекомендуется определять по формуле:

Рр.о.п. =(Рр.л.к.+Рр.л.х.+Рр.к.+Рр.в.)+0,5Рр.пр.,

где Ррл.к., Ррл.х, Рр.к., Рр.в. - расчетные нагрузки освещения лестничных клеток, лифтовых холлов, коридоров, вестибюля;

Рр.пр. - расчетная нагрузка освещения мусороуборочных камер, чердаков, техподполий, подвалов, колясочных и т.п.

Расчетную нагрузку групповых сетей освещения общедомовых помещений следует определять по светотехническому расчету с коэффициентом спроса равным единице.

3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью 60м2. При общей площади квартир более 60м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1% на каждый квадратный метр дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5% в домах с электрическими плитами. В обоих случаях увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25% значений, приведенных в таблице 3.1.

4. Для жилых домов с покомнатным расселением семей, в квартире удельную расчетную нагрузку следует определять с коэффициентом 1,5 при количестве семей до 3 и с коэффициентом 2 при количестве семей 4 и более.

5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают общедомовую силовую нагрузку, осветительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений, а также применение в квартирах электроприборов, указанных в п. 2.2.

6. Для определения при необходимости величины утреннего или дневного максимума нагрузок необходимо применять коэффициенты: 0,7- для домов с электрическими плитами и 0,5 - для домов с плитами на газе от вечернего максимума.

# 4. Расчетные нагрузки квартир жилых домов I категории

4.1. Расчетная нагрузка на вводе в квартиру для жилых домов I категории определяется в соответствии с заданием на проектирование или может быть определена по формуле:

Рр.кв.=Рзаяв. Кс

где Рзаяв. - заявленная мощность электроприемников в квартире, которую следует определять суммированием номинальных мощностей электробытовых и осветительных приборов, а также розеточной сети;

Кс - коэффициент спроса, определяемый по таблице 4.1 в зависимости от заявленной мощности в квартире.

Таблица 4.1

| Заявленная мощность, кВт | До 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент спроса | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,48 | 0,45 |

4.2. При превышении расчетной нагрузки свыше 11,0 кВт ввод в квартиру, как правило, следует делать трехфазным.

4.3. Расчетную нагрузку линий питания электроприемников квартир следует определять по формуле:

где  - сумма расчетных нагрузок на вводах квартир, подключенных к данному элементу сети, кВт;

Ко - коэффициент одновременности, определяется по таблице 4.2 в зависимости от количества квартир, подключенных к данному элементу сети;

1,05 - коэффициент, учитывающий нагрузку общедомового освещения.

Таблица 4.2

| Ко при числе квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика квартир | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 и более |
| С плитами на газе | 1 | 0,65 | 0,51 | 0,38 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,1 |
| С электроплитами | 1 | 0,8 | 0,51 | 0,38 | 0,32 | 0,291 | 0,26 | 0,24 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |

4.4. На предпроектных стадиях рекомендуется определять расчетные нагрузки в соответствии с приложением 7.3 в зависимости от различных уровней электрификации быта, а на стадии рабочего проектирования нагрузки уточняются в соответствии с п.п. 4.1 и 4.3.

4.5. При наличии на питающей линии или вводе в дом квартир, относящихся к I и II категориям, расчетные нагрузки следует определять по формуле:

где РIр.кв - расчетные нагрузки на вводе квартир I категории, определяемые в соответствии с п. 4.1;

n1 - количество квартир I категории с данной расчетной нагрузкой;

РIIр.кв - расчетные нагрузки на вводах квартир II категории, определяемые в соответствии с п. 3.2;

nII - количество квартир II категории с данной расчетной нагрузкой;

Ко - коэффициент одновременности, определяемый в зависимости от количества квартир по таблице 4.2.

# 5. Расчетные нагрузки силового оборудования жилых домов*

________________

* Данные раздела 5 взяты из ВСН 59-88

5.1. Расчетную нагрузку линий питания лифтовых установок и электродвигателей сантехнического оборудования следует определять по формуле:

где  - сумма установленных мощностей электродвигателей лифтов или сантехнического оборудования по паспорту, кВт;

Кс - коэффициент спроса, определяемый по таблицам 5.1 и 5.2.

Таблица 5.1

| Число лифтовых установок | Коэффициент спроса для домов высотой |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 12 этажей | 12 этажей и выше |
| 2-3 | 0,8 | 0,9 |
| 4-5 | 0,7 | 0,8 |
| 6 | 0,65 | 0,75 |
| 10 | 0,5 | 0,6 |
| 20 | 0,4 | 0,5 |
| 25 и более | 0,35 | 0,4 |

Таблица 5.2

| Коэффициент спроса при числе электродвигателей сантехустройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 1 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,5 |

# 6. Расчетные нагрузки на вводах в дом

6.1. Расчетную нагрузку на вводах в дом следует определять по формуле:

где Ркв - расчетная нагрузка квартир, кВт;

Рс - расчетная нагрузка силового оборудования (лифтов);

P1...Pn - расчетные нагрузки встроенных или пристроенных помещений, питающихся от электрощитовой жилого дома определяются по методикам ВСН 59-88;

K1...Kn - коэффициенты участия в максимуме нагрузки квартир и силовых электроприемников жилого дома нагрузки встроенных или пристроенных помещений определяются по таблице 6.2.

6.2. При определении расчетной силовой нагрузки жилого дома следует учитывать следующее:

- мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий, вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников;

-для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств коэффициент спроса принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции.

6.3. Расчетные коэффициенты мощности питающих линий жилых зданий следует принимать по таблице 6.1.

Таблица 6.1

| Питающие линии в жилых домах | Расчетные коэффициенты мощности |
| --- | --- |
| Квартиры с электроплитами, электроводонагревателями, саунами или полностью электрифицированные | 0,98 |
| То же с бытовыми кондиционерами | 0,93 |
| Квартиры с плитами на газе | 0,96 |
| То же с электроводонагревателями, саунами | 0,97 |
| То же с бытовыми кондиционерами | 0,92 |
| Общедомовое освещение |  |
| - с лампами накаливания | 1 |
| - с люминесцентными лампами | 0,92 |
| Сантехническое оборудование | 0,8 |
| Лифты | 0,65 |

Таблица 6.2

Коэффициенты участия в максимуме нагрузки квартир и силовых электроприемников жилого дома

|  | Столо- вые, заку- сочные, бистро | Ресто- раны, кафе | Библио- теки, общеоб- разова- тельные учреж- дения | Офисы, банков- ские учреж- дения | Вечерние клубы, игротеки, видео- салоны | Одно- сменные мага- зины | 1,5-2 сменные мага- зины | Полик- линики | Гаражи, авто- стоянки | Теп- ловые пункты | Парик- махер- ские | Поме- щения для работы с насе- лением | Пред- приятия бытового обслужи- вания | Дош- кольные учреж- дения | Учреж- дения социаль- ного обеспе- чения | Спор- тивные залы | Учреждения управления проекти- рования комму- нального хозяйства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с электроплитами | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| Жилые дома с газовыми плитами | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 |

# 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 7.1

## Примеры определения расчетных нагрузок.

1. Жилые дома II категории

Исходные данные:

- дом 2-х секционный 17-этажный с 1-м жилым этажом;

- 4 квартиры на этаже (2 квартиры до 60м2; одна квартира 75м2; одна квартира 100м2);

- 2 лифта на секцию - 5кВт и 3,5кВт;

- количество квартир - 136, в т.ч. секция 1 - 68, секция 2 - 68.

а) Нагрузка на линиях питания квартир определяется в соответствии с п. 3.1:.

Ркв = Ркв.уд.(n1к1+n2к2+n3к3)

где n1 - квартиры площадью до 60м2 - 34 шт;

n2 - квартиры площадью до 75м2 - 17 шт;

n3 - квартиры площадью до 100м2 - 17 шт;

K1; К2; К3 - поправочные коэффициенты по примечанию 3 к табл.3.1;

Ркв.уд. - удельная нагрузка, определяется по табл. 3.1. для 68 квартир - Ркв.уд.=1,47кВт;

Ркв = 1,47(34´1+17´1,075+17´1,2)=106,8кВт.

б) Нагрузка на линиях питания лифтов определяется в соответствии с разделом 5 (линия 1 питает 2 лифта по 3,5 кВт; линия 2 питает 2 лифта по 5кВт):

кВт

Рс2 = 2´5´0,9 кВт

в) Нагрузка на вводе в дом определяется в соответствии с п. 6.1:

Рр = Ркв+0,9Рс

где Ркв - нагрузка квартир (см. примечания);

Рс - силовая нагрузка (лифты) определяется в соответствии с разделом 5;

Ркв = Ркв.уд.´n = 1,45´136 = 197,2 кВт;

Ркв.уд. - по таблице 2.1.1Н (доп. к разделу 2 РД 34.20.185-94) для 136 квартир равна 1,45 кВт/квартиру;

Рс = 2(5+3,5)´0,8 = 13,6 кВт;

Рр = 197,2+0,9´13,6 = 209,4 кВт.

Примечание:

Расчетную нагрузку квартир на вводе в дом в настоящее время следует определять по нормативам для внешнего электроснабжения, приведенных в дополнении к разделу 2 Инструкции по проектированию городских сетей РД 34.20.185-94.

Срок действия данного дополнения 3 года с 01.08.99 до 01.08.02г.

В связи с отсутствием в дополнении к РД 34.20.185-94 данных по удельным нагрузкам для домов с нагрузкой на вводе в каждую квартиру более 14 кВт определение расчетных нагрузок квартир на вводе в дом следует производить по методике, указанной в разделе 4 настоящей Временной инструкции.

2. Жилые дома I категории

Заказчик в задании на проектирование указывает расчетную нагрузку на вводе в квартиру или заявленную мощность на квартиру в соответствии с приложением 6.2. и средней общей площадью квартир.

Исходные данные:

- дом 2-х секционный 10-этажный с 1-м жилым этажом

- в каждой секции по 40 квартир из них по заданию заказчика 30 квартир с расчетной нагрузкой на вводе 16 кВт и 10 квартир с заявленной мощностью 35кВт на квартиру.

- 2 лифта на секцию - 5кВт и 3,5кВт.

а) Нагрузка на линиях питания квартир определяется в соответствии с п. 4.1 и п. 4.3:

- определяются расчетные нагрузки на вводах 10 квартир по их заявленной мощности

Рр.кв = Рзаяв ´ Кс = 35´0,575 = 20,1 кВт;

- определяется расчетная нагрузка на линии питания квартир

Ркв = 1,05(16´30+20,1´10)´0,2 = 143 кВт.

б) Нагрузка на вводе в дом определяется в соответствии с п. 6.1:

Рр = Ркв + 0,9Рс

где Ркв - нагрузка квартир определяется в соответствии с п. 4.3. (60 квартир с расчетной нагрузкой 16 квт/квартиру и 20 квартир с расчетной нагрузкой 20,1 кВт/квартиру)

Ркв = 1,05(16´60+20,1´20)´0,17 = 243,1 кВт;

pc - силовая нагрузка (лифты).

3. Нагрузка квартир I и II категории

Исходные данные:

- дом 2-секционный 15-этажный с 1-м жилым этажом

- одна секция с квартирами I категории (45 квартир) с заявленной мощностью по 20 кВт/квартиру

- одна секция с квартирами II категории (60 квартир) с нагрузкой на вводе в квартиру 11 кВт.

а) Расчетная нагрузка на вводах квартир I категории в соответствии с п. 4.1.

Рр.кв =20´0,65 =13 кВт.

б) В соответствии с п. 4.5 расчетную нагрузку квартир на вводе в дом определяем по формуле:

Рр = (РIр.кв ´ ni + РIIр.кв ´ пII) ´ Ко = (13´45+11´60)´0,159 = 197,9 кВт.

## Приложение 7.2

## Перечень электроприемников квартир для определения заявленной мощности.

1. Освещение общей площади	- 25-30 Вт/м2

2. Розеточная сеть общей площади (телерадиоаппаратура, бытовые электроприборы утюги, холодильники, пылесосы)	- 25-30 Вт/м2

3. Электроплита	- 9-10,5 кВт

4. Стиральная машина	- 2,2 кВт

5. Посудомоечная машина	- 2,2 кВт

6. Сауны	- 4-12 кВт

7. Джакузи с подогревом	- 2,5 кВт

8. Душевая кабина с подогревом	- 3,0 кВт

9. Водонагреватели аккумуляционные	- 1,5-2 кВт

10. Водонагреватели проточные	- 5-18 кВт

11. Кондиционеры	- 1,5 кВт

12. Кухонные бытовые электроприборы	- 4-5 кВт/квартиру

13. Теплые полы подогреваемого пола	- 60-80 Вт/м2

## Приложение 7.3

## Ориентировочные удельные нагрузки для домов I категории

| NN п.п. | Характеристика квартир | Удельная нагрузка, кВт/кварт, при числе квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 | 600 и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Дома с электроплитами до 9 кВт без саун, проточных водонагревателей и кондиционеров | 16 | 12,8 | 8,2 | 6,1 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 3,8 | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 1,8 |
| 2. | Дома с электроплитами до 10,5 кВт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Без саун и проточных водонагревателей | 20 | 16 | 10,2 | 7,6 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 4,8 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,2 |
| 2.2 | без саун, но с проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт | 25 | 20 | 12,8 | 9,5 | 8 | 7,3 | 6,5 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,3 | 2,8 |
| 2.3 | без саун, но с проточными водонагревателями мощностью до 18 кВт | 32 | 25,6 | 16,4 | 12,2 | 10,2 | 9,3 | 8,3 | 7,7 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 3,6 |
| 2.4 | с саунами мощность до 12 кВт, без проточных водонагревателей | 25 | 20 | 12,8 | 9,5 | 8 | 7,3 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,8 |
| 2.5 | с саунами мощностью до 6 кВт и проточными водонагревателями мощностью до 8 кВт | 25 | 20 | 12,8 | 9,5 | 8 | 7,3 | 6,5 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 3,3 | 2,8 |
| 2.6 | с саунами мощностью до 12 кВт и проточными водонагревателями мощностью до 12 кВт | 32 | 25,6 | 16,4 | 12,2 | 10,2 | 9,3 | 8,3 | 7,7 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | 3,6 |

Примечания: 1. При определении удельных нагрузок приняты следующие мощности электроприемников: освещение - 2,8 кВт; розеточная сеть - 2,8 кВт; электроплиты - 9-10,5 кВт; стиральная машина - 2,2 кВт; посудомоечная машина - 2,2 кВт; джакузи с подогревом - 2,5 кВт; душевая кабина с подогревом - 3 кВт; водонагреватель аккумуляционный - 2 кВт; водонагреватель проточный - 6-18 кВт, кондиционер - 3 кВт; бытовые электроприборы 4 кВт, тепловые полы из расчета 12-17 м2 подогреваемого пола -1 кВт.

2. Для домов, уровень электрификации которых не соответствует принятым в приложении 7.3, расчет необходимо выполнять по методике, указанной в п. 4.1., 4.3.

3. Удельные нагрузки могут уточняться по результатам применения настоящей Временной инструкции и измерений фактических нагрузок на домах I категории.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2. Общие положения

3. Расчетные нагрузки квартир жилых домов II категории

4. Расчетные нагрузки квартир жилых домов I категории

5. Расчетные нагрузки силового оборудования жилых домов

6. Расчетные нагрузки на вводах в дом

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 7.1. Примеры определения расчетных нагрузок

Приложение 7.2. Перечень электроприемников квартир для определения заявленной мощности

Приложение 7.3. Ориентировочные удельные нагрузки для домов I категории